## 设备购置及安装
设备购置费
| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 一 | 发电区设备
光伏区 | 1 | 组件 |  | 块
| 1.1 | 单晶硅双玻双面组件 | 445Wp | 块 | 67600
| 1.2 | 连接器 | MC4插头 | 套 | 3900
| 2 | 光伏支架
| 2.1 | 热镀锌支架 | Q235B碳钢，热镀锌防腐，镀锌层不小于65微米 | 吨 | 1298.96
|  | 汇流箱及设备支架 | Q235B碳钢，热镀锌防腐，镀锌层不小于65微米 | 吨 | 5.8
| 3 | 直流汇流箱
|  | 20路直流汇流箱 | 20路 | 只 | 130
| 4 | 箱变逆变一体机
| 4.1 | 3125kW箱变逆变一体机 | S11-3125/35，38.5±2x2.5%/0.6kV；1562.5kW逆变器两台；含通讯柜 | 台 | 10
| 二 | 电气一次设备
升压站 | 1 | 35kV开关柜
| 1.1 | KYN61-40.5开关柜 | 断路器630A，25kA 1台; 微机保护 1台; | 面 | 1
| 2 | 10MvarSVG |  | 套 | 1
| 三 | 电气二次设备
| 1 | 安装于一次设备内装置
| 1.1 | 关口计量表 | 0.2S，支持ModBus规约 | 台 | 10 |  |  |  |  | 光伏汇集线及主变高压侧，1+1配置
| 1.2 | 电能量采集终端 | 安装于光伏汇集线路柜 | 台 | 0
| 1.3 | 汇集线路保护测控装置 | 速断，阶段式（方向）过流保护，零序保护，温度保护 | 台 | 0
| 1.4 | 光伏逆变器数据采集器 | PLC通讯 | 台 | 0
| 2 | 110kV母线保护屏 | 含110kV母线保护装置 | 面 | 1
| 3 | PMU同步相量测量屏 |  | 面 | 1
| 4 | 规约转换装置及通讯管理机 | PCS-9794B | 台 | 10 |  |  |  |  | 安装于箱变内
| 四 | 电缆及桥架
光伏区 | 1 | 直流电缆
| 1.1 | 光伏电缆 | H1Z2Z2-K-1.8-1*4mm2 | 米 | 330000
| 1.2 | 1.5kV直流电缆 | ZR-YJLHV22-1.8/3-2×120mm² | 米 | 19500
| 2 | 交流电缆
| 2.1 | 35KV交流电缆 | ZR-YJLHV22-26/35kV-3×70mm² | 米 | 500
| 2.2 | 35KV交流电缆 | ZR-YJLHV22-26/35kV-3×185mm² | 米 | 2300
| 2.3 | 电缆终端头(冷缩型)等附件 | 与电缆(ZR-YJLHV22-26/35kV-3×70mm²)配套 | 套 | 10
| 2.4 | 电缆终端头(冷缩型)等附件 | 与电缆(ZR-YJLHV22-26/35kV-3×185mm²)配套 | 套 | 10
| 3 | 二次电缆
| 3.1 | RS485通信线 | ZC-DJYVP22-2×2×1.0 | 米 | 12000
| 3.2 | 低压交流电缆 | ZC-VV22-0.6/1KV-2×6 | 米 | 0
| 3.3 | 16芯光缆 | 单模16芯光缆(铠装) | 米 | 5000
| 4 | 电缆保护管
| 4.1 | 电缆保护管 | Φ（20~32） PE管 | 米 | 500
| 4.2 | 电缆保护管 | Φ50 PE管 | 米 | 1500
| 4.3 | 电缆保护管 | Φ100 PE管 | 米 | 1500
| 4.4 | 电缆保护管 | φ50镀锌钢管 | 米 | 300
| 4.5 | 电缆保护管 | φ150镀锌钢管 | 米 | 300
| 5 | 电缆防火
| 5.1 | 软质防火堵料 |  | 吨 | 2
| 5.2 | 防火涂料 |  | 吨 | 0.7
| 五 | 接地系统
光伏区 | 5.1 | 组件接地 | BVR 1×4mm² | 米 | 25000
| 5.2 | 组件至支架接地 | BVR 1×6mm² | 米 | 1500
| 5.3 | 汇流箱逆变器接地 | BVR 1×16mm² | 米 | 300
| 5.4 | 水平接地 | —50*5镀锌扁钢 | 米 | 12000
| 5.5 | 接地极 | ∠50*5镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 378
| 六 | 通讯调度系统 | [7 empty] | 视接入系统方案配置
对端站 | 6.1 | 光接口板 | SDH 622Mb/s | 块 | 2 |  |  |  |  | 光伏电站、振堂站
| 七 | 视频监控
光伏区 | 1 | 光伏区域视频监视系统 |  | 套 | 1
| 1.1 | 室外高速球机（红外） | 具备IP地址识别功能 | 只 | 32
| 1.2 | 视频光纤以太网交换机 |  | 台 | 32
| 1.3 | 视频装置24V电源 |  | 套 | 32
| 1.4 | 配套连接电缆及辅材 |  | 套 | 1
合计费用

## 建安工程
建安工程费
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
| 一 | 建筑工程
光伏区 | 建安工程费 序号: 1; 建安工程费 项目名称: 桩基础
| 1.1 | 直径300PHC混凝土管桩 | 单根桩5.5米长，埋入土2.55米，外露2.95米 |  | 根 | 9135
| 2 | 挖填土方
| 2.1 | 土方开挖 |  |  | m³ | 49780 |  |  | 已考虑场平土方量
| 2.2 | 土方回填 |  |  | m³ | 49780
| 3 | 箱逆变压器基础
| 3.1 | 混凝土基础 | 3150KVA，半地下，C30 | 浇筑、养护、就位、安装 | m³ | 177.5
| 3.2 | 钢筋 |  |  | 吨 | 14.2
| 4 | 路面
| 4.1 | 泥结碎石路面 | 4米宽，泥结碎石面层200mm厚 |  | m2 | 7560
| 5 | 围栏
| 5.1 | 1.8m高浸塑围栏 |  |  | m | 4760
| 5.2 | 围栏基础 | C25素混凝土 |  | m³ | 64.8
| 6 | 电缆直埋
|  | 电缆直埋 | 宽0.8米，深1米，铺砂盖砖，带标桩 |  | m | 3550
| 7 | 迁坟 |  |  | 个 | 42
合计费用
光伏场区场地地平整要求：施工前应对场地内土丘削峰平整，要求平整后北坡东坡西坡坡度不大于4%，南坡坡度不大于8%，填方区回填土应分层压实，压实系数不小于0.93。